200t/a靛红、100t/a喹哪啶提纯、1000t/a重金属螯合剂复配、350t/aNMSBA、20t/aDBG-1改扩建

项目（阶段）竣工环境保护验收意见

2019年7月19日，武汉强丰新特科技有限公司根据200t/a靛红、100t/a喹哪啶提纯、1000t/a重金属螯合剂复配、350t/aNMSBA、20t/aDBG-1改扩建项目（阶段）竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

## 1、建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于应城市长江埠赛孚工业园，西侧为湖北迪美科技有限公司，东侧为湖北志诚化工科技有限公司。本项目已建成1条200t/a靛红生产线、1条100t/a喹哪啶提纯生产线、1条1000t/a重金属螯合剂复配生产线。350t/a NMSBA、20t/a DBG-1生产线未建设。

## 建设过程及环保审批情况

2016年6月武汉强丰新特科技有限公司委托武汉工程大学进行200t/a靛红、100t/a喹哪啶提纯、1000t/a重金属螯合剂复配、350t/a NMSBA、20t/a DBG-1项目的环境影响评价工作。2016年12月30号孝感市环保局对该项目的环境影响报告书进行了批复（孝环函[2016]375号）。该项目于2017年1月开工建设，2018年2月建设完成进入调试阶段。

## 3、投资情况

项目总投资1000万元，其中环保投资114万元，占总投资11.4%。

## 4、项目变更

| 内容 | 环评设计情况 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理工艺 | 调节池+厌氧池+三级好氧池+沉淀池+炭滤池 | 高盐废水增加三效蒸发工艺，其他废水处理工艺不变 |
| 生活废水处理方式 | 生活废水经化粪池处理后，排入园区污水管网 | 进入污水处理站 |

## 验收范围

本次验收范围为1条200t/a靛红生产线、1条100t/a喹哪啶提纯生产线、1条1000t/a重金属螯合剂复配生产线及全厂公用的污水处理站。

# 二、环境保护设施建设情况

## 1、废水

生活污水主要为员工办公生活污水，生活污水通过化粪池预处理，之后进入厂区污水处理设施处理。

生产废水通过厂区污水处理设施处理后进入长江埠污水处理厂。

## 废气

靛红和喹哪啶生产产生的废气经集气罩收集后通过活性炭吸附+水喷淋处理后15米排气筒排放。

## 3、噪声

项目噪声源为风机、离心机、循环水泵等，通过减震，加装隔声罩，厂房隔音绿化隔音的措施减少对周边环境的影响。

## 4、固体废物

项目员工生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。

项目危险废物包括废活性炭（HW06）、污泥（HW06）、乙醇残留浓缩液（HW02）和釜底残渣（HW06）。项目危废目前交由中油优艺环保科技有限公示定期处理，转运过程严格执行危废五联单制度。厂区内按要求建设有两间的危险废物暂存间用于危废暂存，门口张贴有警示标识，危废暂存间内依照相关标准地面经过硬化防渗处理，不同危废分开堆放，墙壁和危废收集容器上张贴有危废名称和代码等。

## 5、环境制度管理

（1）项目设立有安全环保部负责各类环境保护工作，建立有完善的环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料。

（2）厂区主干道两侧种植有绿化带。

（3）企业制定有完善的风险应急预案来应对厂区各种环境风险突发事件，同时定期组织员工进行应急演练和学习各类环保知识。企业应急预案正在环保局进行备案中。

（4）厂区南侧设置了一个容积为200m3的事故应急池，罐区设置有1.5米围堰，按要求建设有相关环境风险应急设施

（5）项目废水总排口已按照国家相关标准规范化建设，并设有在线监测装置。

# 三、环境保护设施调试效果

## 1、废水

1.1废水

本次监测，污水处理站出口废水中pH值范围为7.24-7.29、悬浮物最大日均值为10mg/L、化学需氧量最大日均值为30mg/L、五日生化需氧量最大日均值为11.5mg/L、氯化物最大日均值为179mg/L、氨氮最大日均值为2.92mg/L、动植物油未检出，监测结果均符合长江埠污水处理厂接管标准和《湖北省府河流域氯化物排放标准》（DB 42/168-1999）表1化工行业新扩改枯水期Ⅱ级标准。

## 地下水

本次监测，厂区地下水中pH值为7.06、总硬度为107mg/L、溶解性总固体为340mg/L、硫酸盐为17.0mg/L、氨氮为0.03mg/L、氯化物为26.6mg/L、耗氧量为0.47mg/L，监测结果均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1 Ⅲ级标准限值要求。

## 3、废气

有组织废气

本次监测，靛红、喹哪啶工艺废气处理设施出口中氯化氢排放浓度为1.4mg/m³、排放速率为4.3×10-3kg/h；总挥发性有机物排放浓度为0.990mg/m³、排放速率为3.1×10-3kg/h均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级限值要求。乙腈排放浓度为15.0mg/m³、排放速率为0.046kg/h。

无组织废气

本次监测，无组织废气中氯化氢最大值0.16mg/m³，总挥发有机物最大值0.247mg/m³符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监测浓度限值标准。

## 4、噪声

本次监测，项目厂界昼间噪声为52.0.0dB(A)-54.1dB(A)、夜间噪声为42.1dB(A)-45dB(A监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008)3类标准限值要求。

## 5、污染物排放总量

经核算，项目满负荷运行时COD排放量为0.105t/a，氨氮排放量为0.0108t/a，满足总量控制指标的要求。

# 四、企业存在的问题及报告修改要求

（一）企业

1、危险废物暂存间地面防渗不符合《危险废物暂存场所污染控制标准》要求，标牌不规范；各类空桶、多效蒸发结晶暂存场所不规范；

2、按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），加大项目无组织废气的收集力度，过滤机需采取密闭措施，收集的废气并入车间废气收集总管集中处理；

（二）验收监测报告

1、进一步梳理项目实际建设内容和变更情况，说明是否存重大变更；

2、核实废气总挥发性有机物监测数据；

3、调查项目周边敏感点变化情况。补充验收监测期间存在的环境问题，《监测报告》补充存在问题整改的支撑材料；

# 五、验收结论

武汉强丰新特科技有限公司200t/a靛红、100t/a喹哪啶提纯、1000t/a重金属螯合剂复配、350t/aNMSBA、20t/aDBG-1改扩建项目（阶段）环境保护验收手续齐全，竣工验收监测条件基本符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的相关规定，主要污染物实现了达标排放。在落实验收工作组提出的整改要求并达到竣工环境保护验收合格条件后，可以按程序予以公示。

# 六、验收人员信息

验收工作组成员名单及信息附后。

验收工作组

2019年7月19日

附件