湖北宇阳药业有限公司年产800吨医药中间体项目

竣工环境保护验收意见

2018年10月30日，湖北宇阳药业有限公司依据《湖北宇阳药业有限公司年产800吨医药中间体项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

## 1、建设地点、规模、主要建设内容

湖北宇阳药业有限公司年产800吨医药中间体项目位于湖北省应城市赛孚工业园区，项目设计总投资4800万元，其中环保投资611万元，占总投资的12.7%。项目总占地面积39273.4m2，总建筑面积12498m2，其主要建设内容有：生产厂房6间、产品生产线6条、仓储库房3间、综合楼和其他用房各一间，道路面积7000m2，绿地面积7855m2。设计年产300吨溴代沙坦联苯生产线、年产20吨缬沙坦粗品生产线、年产30吨N-羟基琥珀酰亚胺生产线、500t/a的3-氨基-2-噻吩-甲酸甲酯 (FB)生产线、年产1000吨3-异丁基戊二酸单酰胺(DB)生产线、年产300吨E02 等6条生产线，产品总量为2150t/a。

## 2、建设过程及环保审批情况

本项目于2014年2月由北京中安质环技术评价中心有限公司编制了项目环境影响报告书，于2014年4月9日取得项目环境影响报告书的批复。因市场需求发生变化，项目建设发生变更，于2016年3月由武汉工程大学编制了项目变更环境影响报告书，于2016年12月30日取得变更项目环境影响报告书的批复。湖北宇阳药业有限公司于2016年开工建设，2017年1月进入调试阶段。

## 3、投资情况

项目设计总投资4800万元，设计环保投资611万元，占总投资的12.7%。项目实际总投资4000万元，实际环保投资645万元，占总投资的16.1%。

## 4、验收范围

本次验收范围为年产300吨溴代沙坦联苯生产线、年产20吨缬沙坦粗品生产线、年产30吨N-羟基琥珀酰亚胺生产线、500t/a的3-氨基-2-噻吩-甲酸甲酯 (FB)生产线、年产1000吨3-异丁基戊二酸单酰胺(DB)生产线、年产300吨E02 等6条生产线及其配套的生产厂房，仓储库房及综合楼、污水处理设施、生物质锅炉，储罐区等配套工程。

# 二、工程变动情况

项目由湖北天合嘉康能源有限公司提供蒸汽，环评的一台4t/h生物质锅炉改为备用锅炉，锅炉烟气通过脉冲布袋除尘器处理后通过35m烟囱高空排放。

# 三、环境保护设施建设情况

## 1、废水

项目排放的废水主要包括工艺废水、设备冷却排放水、车间地面冲洗废水和办公废水。工艺废水主要污染物为pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、甲苯、氯化物、溴化物、硫酸盐；冷却排放废水主要污染物为COD；车间冲洗废水主要污染物为SS；办公废水主要污染物为COD、BOD5、NH3-H和SS。

厂区排水系统按照“清污分流、污污分流、分类收集、分质处理、循环用水”的原则建设。初期雨水收集于初期雨水收集池，再由水泵抽至污水处理站处理；设备冷却水经处理后循环使用，因反复循环使用易导致水质浓缩恶化，为保证设备冷却用水对水质、水温的要求，有少量设备冷却水排入污水处理厂处理后外排。项目工艺废水、车间地面冲洗废水和办公废水经厂区污水处理站（污水处理站预处理能力4.5m3/h，后期生化处理能力5.5m3/h）处理后排入长江埠污水处理厂处理。

## 2、废气

项目废气主要为锅炉烟气、工艺废气、员工食堂油烟及储罐通过呼吸阀逸散的甲醇、生产工艺中逸出的有机蒸汽、污水处理装置恶臭气体等，其中锅炉烟气、工艺废气、员工食堂油烟为有组织排放。储罐通过呼吸阀逸散的甲醇、生产工艺中逸出的有机蒸汽、污水处理装置恶臭气体为无组织排放。

锅炉燃料采用生物质成型燃料，其燃烧废气经“一级旋风除尘器+高效袋式除尘器”处理后由35m高排气筒排放。工艺废气产生的主要污染物为氯化氢、四氢呋喃、氨、甲苯、二甲苯、二氯甲烷、乙酸乙酯、甲醇、非甲烷总烃。所有工艺废气经收集后由风机抽送至尾气净化塔喷淋吸收处理，喷淋塔先由水喷淋，后由碱液喷淋，再用水喷淋处理。处理后剩余气体经活性炭吸附后通过15m高排气筒排放。

食堂的油烟废气通过静电式油烟净化器处理后由排气筒排放。

储罐通过顶部安装的呼吸阀，冷却水的喷淋降温，减少甲醇的挥发量，生产车间通过安装排风扇，加强车间通风等措施减少无组织排放。对污水处理站中产生恶臭的部分工段进行封闭，减少恶臭气体的排放，并加强厂区内的绿化，减少无组织排放。

## 3、噪声

项目生产车间的噪声主要来源于制氮机组、真空机组、凉水塔、蒸馏塔、喷淋塔、离心机、各类水泵、风机等。

本项目采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，将高噪声源远离噪声敏感区域或厂界。水泵、喷淋塔等安置在厂区的中间部位，水泵房水泵建在地下，水泵房墙体采用实墙建筑。振动的设备均设减振基础，接管设柔性减振接头，降低设备振动噪声。并在厂区周围种植一定的乔木、灌木减少噪声污染。

## 4、固体废物

项目固体废物主要为生活垃圾、处理站污泥、生物质锅炉灰渣、废弃离子交换树脂、危险废物为工艺废渣（HW06）、废活性炭、废包装袋（HW49）等。

生活垃圾集中堆放，交由环卫部门统一清运处理，根据污泥检测报告武净（监）字20180350中内容，处理站污泥经鉴定，总铜、总镉、总铅、总铬、六价铬、烷基汞、总汞、总铍、总钡、总镍、总银、总砷、总硒、无机氟化物、甲苯的监测结果均未超出《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）中表1中标准限值。定期交由环卫部门统一清运处理；

生物质锅炉灰渣定期外售给当地农民作为肥料使用，废弃离子交换树脂由厂家回收处置；

本项目设置了危废暂存间，危废暂存间已设置危废标标识，进行分类堆放，地面已进行硬化，并进行了防腐工程的建设，项目1、5、8、9、10工艺废渣做为副产品卖出，其余工艺废渣收集于危险废物暂存间，收集一定量后交由湖北中油优艺环保科技有限公司进行处置。废活性炭收集于危险废物暂存间，收集一定量后交由湖北中油优艺环保科技有限公司进行处置。

## 5、环境制度管理

湖北宇阳药业有限公司建立了相关环境保护管理制度，明确了各环保措施的管理程序及各负责人的职责，有效确保各项环保措施得到落实。公司环境管理部门由安环部开展环境保护管理工作，专职环境管理人员4人，兼职2人。并按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）及环评批复的要求，制定了《环境保护管理制度》，《突发环境事故应急预案》，《危险化学品泄露环保事故专项应急预案》等，加强安全生产及环保管理。

# 四、环境保护设施调试效果

（1）环保设施处理效率监测结果

本次监测厂区污水处理站化学需氧量去除效率为96.2%、96%，五日生化需氧量去除效率为96.7%、96.6%，悬浮物去除效率分别为74.1%、70.7%，氨氮去除效率为84.8%、84.3%，总氮去除效率为83.4%、84.1%，总磷去除效率为70.9%、68.7%，氯化物去除效率为72.6%、72.9%，总锌去除效率为83.7%、84.7%，溴化物去除效率为80.2%、80.2%，硫酸盐去除效率为83.4%、83.6%，色度去除效率为75%、75%，石油类去除效率为96%、96.1%，动植物油最去除效率为96%、95.9%。

本次监测生物质锅炉除尘设备颗粒物处理效率为97.1%~97.7%。

（2） 污染物排放监测结果

## 1、废水

本次监测，厂区污水处理站排口中pH值范围为7.82~8.32、化学需氧量最大日均浓度值为122mg/L、五日生化需氧量最大日均浓度值为45.4mg/L、悬浮物最大日均浓度值为17mg/L、总锌最大日均浓度值为0.027mg/L、石油类最大日均浓度值为0.16mg/L、动植物油最大日均浓度值为0.44mg/L，甲苯、硫化物未检出，监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求。

## 2、废气

有组织废气

本次监测，2号车间废气排气筒出口中甲苯排放浓度最大值为34.2mg/m3、排放速率最大值为0.14kg/h，氯化氢排放浓度最大值为3.4mg/m3、排放速率最大值为0.014kg/h，非甲烷总烃排放浓度最大值为79.4mg/m3、排放速率最大值为0.34kg/h，二甲苯、甲醇未检出。甲苯、氯化氢、二甲苯、甲醇、非甲烷总烃的排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级标准限值要求；氨排放速率最大值为4.1×10-3kg/h，其排放速率符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）标准限值要求；四氢呋喃、二氯甲烷、乙酸乙酯未检出，其排放浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1-2007）时间加权平均容许浓度限值要求。

锅炉废气

本次监测，锅炉废气中颗粒物排放浓度最大值为11.2mg/m3、二氧化硫排放浓度最大值为32mg/m3、氮氧化物排放浓度最大值为214mg/m3。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度及烟气黑度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中燃煤锅炉限值要求。

食堂油烟

本次监测，油烟废气最大日排放浓度为0.685mg/m3，监测结果符合《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）中标准限值要求

无组织废气

本次监测，厂界无组织废气中甲苯最大值0.0871mg/m3、甲醇、二甲苯未检出，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求；无组织废气中氨最大值0.11mg/m3、硫化氢最大值0.018mg/m3，均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）中表1二级新扩改建标准限值。

## 3、厂界噪声

本次监测，该项目厂界东、厂界南、厂界西、厂界北噪声昼间监测结果范围为52.3~60.7dB(A)之间，夜间监测结果范围为45.1~54dB(A)之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008)3类标准限值要求。

# 五、下阶段整改要求

1、加强危险废物管理，所有危险废物必须暂存于危废暂存间，定时交具资质单位处置；

2、按《国家危险废物名录》进一步梳理危险废物产生源（含污水处理站污泥）、类别，完善危险废物分区暂存、标签；

3、废气处理设施冷凝水必须排入污水收集系统；

4、加强应急截流阀（闸）的运行管理，定期开展应急演练；

5、拆除锅炉原水膜除尘器烟道；

6、补充地下水监测数据；

7、补充突发环境事件应急预案备案资料、排污许可证作为附件；

# 六、验收结论

湖北宇阳药业有限公司年产800吨医药中间体项目环境保护手续齐全，基本落实了环评及批复中规定的各项环保措施，竣工验收监测条件符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关规定，主要污染物实现了达标排放。

在完成验收工作组提出的整改要求并达到竣工环境保护验收合格条件后，可以按程序予以公示。

# 七、验收人员信息

验收工作组成员名单及信息附后。

验收工作组

2018年10月30日