钟祥市人民医院新址项目

竣工环境保护验收意见

2019年4月20日，钟祥市人民医院根据钟祥市人民医院新址项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

## 1、建设地点、规模、主要建设内容

钟祥市人民医院新址项目位于湖北省钟祥市南湖原种场祥云大道19号。项目实际总投资89400万元，建成后共设置床位1800张。主要建设内容为门诊大楼、医技大楼、住院部大楼、行政楼、放疗楼、精神病楼、传染病楼、食堂等。

## 2、建设过程及环保审批情况

钟祥市人民医院于2013年委托荆门市环境科学研究院承担“钟祥市人民医院新址项目”的环境影响评价工作，并由荆门市环境科学研究院编制了《钟祥市人民医院新址项目环境影响报告书》。2013年7月17日，荆门市环境保护局以荆环函[2013]111号文批复了该项目环境影响报告书。项目于2014年11月开工建设，2018年10月建设完成进入运营阶段。

## 3、投资情况

项目计划总投资51800万元，环保投资525万元，占总投资的1.01%；项目实际总投资89400万，其中实际环保投资600万，占总投资的0.67%。

# 二、工程变更情况

项目变更情况见表1。

表1 项目变更情况一览表

| 序号 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 食堂油烟废气经静电油烟净化器装置处理满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）后引至楼顶排放 | 食堂油烟废气排气筒设置有静电油烟净化器，油烟经集气罩收集、净化器处理后通过食堂楼内墙体烟道排放，未建设用于油烟采样监测的排气筒 |
| 2 | 洗相室废液应回收银并对废液进行单独处理或交由有资质的单位回收处置 | 医疗设备技术发展迅速，设备拍出的相片无需经过冲洗，可直接用于诊断，因此无需建立洗相室，也无洗相废液产生 |
| 3 | 放射性污水设置专门的衰变池处理 | 医疗设备技术发展迅速，放射设备运行时不产生废水，因此无需建立衰变池 |
| 4 | 口腔科含汞废水进行除汞处理 | 医疗设备技术发展迅速，口腔科在补牙等过程中无需使用汞作为溶剂，因此无需建立除汞设施 |
| 5 | 二期建设4栋16层大楼和4栋18层大楼作为专家与职工宿舍楼，共816套住宅 | 本项目已建成，取消建设4栋16层大楼和4栋18层大楼作为专家与职工宿舍楼 |
| 6 | 污水处理站设计处理能力为2000t/d | 污水处理站设计处理能力为1500t/d |
| 7 | 设置两台6t/h燃烧天然气锅炉 | 设置两台8t/h燃气锅炉 |

# 三、环境保护设施建设情况

## 1、废水

项目废水主要为医疗废水、生活污水。

项目医疗区废水进入厂区自建的污水处理站处理后，通过市政污水管网进入钟祥市第二污水处理厂处理，尾水排入横沟；项目生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网进入钟祥市第二污水处理厂处理，尾水排入横沟。

## 2、废气

项目产生的废气分为有组织废气和无组织废气。有组织废气有锅炉废气、食堂油烟、地下车库汽车尾气和备用柴油发电机废气；无组织废气主要为污水处理站恶臭气体。

锅炉运行产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；食堂运营产生油烟；地下车库汽车尾气产生非甲烷总烃、氮氧化物等；备用柴油发电机运行时产生颗粒物、二氧化硫和氮氧化物；污水处理站产生恶臭气体硫化氢、氨、氯气、甲烷等。

锅炉废气：项目锅炉以天然气为燃料，废气中主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，收集后通过12米排气筒排放。

食堂油烟：食堂运营产生的油烟经集气罩收集，通过管道经油烟净化器处理后，尾气由墙体烟道引至锅炉房楼顶排放。

地下车库废气：地下车库产生的汽车尾气由通风换气设备通过管道引至医院楼顶排气烟道排放。

备用柴油发电机废气：备用柴油发电机运行时产生的废气由排气筒引至楼顶5m以上高空排放。

污水处理站废气：污水处理过程产生的恶臭气体无组织排放。

## 3、噪声

项目辅助装置和公用工程均有部分噪声设备，其中主要的噪声源为空压机、冷却塔、循环水泵、备用柴油发电机组、搅拌电机、冷冻机、引风机、排风扇等运转设备。

项目选用低噪声动力设备与机械设备并按照工业设备安装的有关规范进行安装。备用发电机组设置在专用发电机房内，机房设置隔声门；引风机、排风扇设置在技术夹层内；污水处理站、锅炉房远离办公楼、住院楼设置；振动较大的电机、泵加装减振基础；定期对各设备运转部分进行润滑，降低设备机械噪声。

## 4、固体废物

项目固废主要为生活垃圾、污水处理过程产生的污泥及医疗废物。

生活垃圾：生活垃圾交由钟祥市市容环境卫生管理局统一清运处理。

污泥：污泥由塑料包装袋收集，堆存于污水处理站医疗废物暂存间暂时存放，委托湖北中油优艺环保科技有限公司处理。

医疗废物：医疗诊断、治疗产生的一般医疗废物及病理性医疗废物由密封桶、收纳箱收集后暂存于专用医疗废物暂存间暂时存放，委托荆门京环环保科技有限公司处理。

项目建设有污水处理站危废暂存间和专用医疗废物暂存间。污水处理站暂存间地面已做硬化处理；专用医疗废物暂存间地面已做硬化处理，设置有收集沟，墙壁张贴有相关标识标牌，不同类别分类存放。

## 4、环境制度管理

钟祥市人民医院建立了相关环境保护管理制度，明确了各环保措施的管理程序及各负责人的职责，有效确保各项环保措施得到落实。

# 四、环境保护设施调试效果

## 1、废水

本次监测，污水处理站出口废水中pH值范围为7.74~7.94、悬浮物最大日均值为54mg/L、化学需氧量最大日均值为209mg/L、五日生化需氧量最大日均值为77.2mg/L、、氨氮最大日均值为51.8mg/L、石油类最大日均值为0.09mg/L、动植物油最大日均值为0.38mg/L、阴离子表面活性剂最大日均值为0.12mg/L、总汞最大日均值为0.00014mg/L、总砷最大日均值为0.0014mg/L、粪大肠菌群为2200~3500MPN/L，挥发酚、总氰化物、总镉、总铬、六价铬、总铅、总银、总余氯等均未检出；接触池出口总余氯未检出。污水处理站出口、接触池出口监测结果均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准。

本次监测，生活污水排口废水中pH值范围为6.21~6.28、悬浮物最大日均值为81mg/L、化学需氧量最大日均值为442mg/L、五日生化需氧量最大日均值为167mg/L、、氨氮最大日均值为22.2mg/L、动植物油最大日均值为0.28mg/L，监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值要求。

2、废气

有组织废气：

本次监测，锅炉废气排气筒中颗粒物排放浓度最大值为10.2mg/m3，二氧化硫未检出，氮氧化物排放浓度最大值为76mg/m3。锅炉废气排气筒中的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物的排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中标准限值要求。

无组织废气：

本次监测，厂界无组织废气中颗粒物排放浓度最大值为0.468mg/m3，二氧化硫排放浓度最大值为0.019mg/m3，氮氧化物排放浓度最大值为0.042mg/m3，监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织监控浓度标准限值。

本次监测，污水处理站厂界无组织废气中氨排放浓度最大值为0.07mg/m3，硫化氢排放浓度最大值为0.028mg/m3，氯气未检出，臭气浓度<10，甲烷排放浓度最大值为0.00024mg/m3，监测结果均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准限值。

3、噪声

本次监测，该项目厂界东、厂界南、厂界西、厂界北昼间噪声最大值为56.9dB(A)、夜间噪声最大值为42.8dB(A)，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值要求。

4、污泥

本次监测，污水处理站污泥粪大肠菌群数范围为64~95MPN/g，监测结果符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表4标准限值。

## 5、污染物排放总量

项目采用清洁能源，并对污染物实施了全过程控制与防治，能确保各类污染物达到规定排放要求。项目排放的COD、NH3-N属钟祥市第二污水处理厂出水总量控制，因而无需对本项目下达COD、NH3-N总量控制指标。锅炉燃烧清洁能源天然气，因此，SO2、NOX无需总量控制指标。

# 进一步完善要求

- 进一步核实项目实际建设内容，说明项目变更情况，并按照环境影响评价相关法律法规要求补充项目变更环评内容。

- 核实项目水平衡图表，明确废水来源及水质情况，对比环评及批复，详细说明污水处理工艺及实际建设情况，分析其稳定达标排放和污水处理回用的可行性，并规范建设排污口，建立标识标牌。

- 根据实际建设情况核实主要污染物的排放总量，并说明其来源。

- 进一步加强污水处理站臭气的收集处理措施，避免对周边环境造成影响。

- 进一步规范危废暂存间的设置和管理，明确危废产生量及处置量，按照《危险废物贮存污染控制标准》规范厂区危险废物临时贮存间建设，建立危废台账，严格执行危险废物转移联单制度，补充完善相应合同、处理资质、转移联单等作为附件。

- 补充在线监测验收意见、运维协议、定期比对报告作报告附件；完善自行监测方案和信息公开制度。

- 补充风险防范应急预案备案材料作为报告的附件。

- 补充环境监察现场监察笔录，说明项目有无投诉情况。

9、完善环评、批复要求落实情况一览表、“三同时”验收登记表。

# 六、验收结论

钟祥市人民医院新址项目环境保护手续齐全，基本落实了环评及批复中规定的各项环保措施，竣工验收监测条件符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的相关规定，主要污染物实现了达标排放。在落实现场验收工作组提出的进一步完善要求后，该工程符合建设项目竣工环境保护验收合格条件。

# 七、验收人员信息

验收工作组成员名单及信息附后。

验收工作组

2019年4月20日